PINTAVAHTI 202

# Rasvanerottimen täyttymishälytin

# LVI no: 4575602

#### КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО PV202

# КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИРА

# МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

# СОДЕРЖАНИЕ:

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ

- ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Контрольное устройство PV202 определяет количесво жировой массы, скопившейся на поверхности воды, и контролирует уровень переполнения емкости жидкостью.

Измерение производится универсальным емкостным датчиком, установленным внутри отстойника и сигналы с него, через двухжильный соеденительный кабель, подаются на сигнальное устройство, которое устанавливается внутри помещения, в удобном для наблюдения месте.

Емкостной датчик на кабеле подвешивается в емкости, причем нижний конец датчика опускается примерно на 300 мм ниже уровня сливной трубы. Когда уровень жира, накапливаясь, достигает нижней поверхности датчика, срабатывает устройство сигнализации.

Если сливная труба забита, емкость отстойника наполняется жидкостью и при погружении верхней, утолщенной части датчика в нее, срабатывает сигнализация.

От ложных срабатываний сигнализации (волна, бызги) предусмотрена задержка срабатывания сигнализации на 6-12 сек. Только через 6-12 сек. после того, как датчик оказался в измененной среде, срабатывает сигнализация. На панели прибора загорается соответствущая красная сигнальная лампочка, подается звуковой сигнал и выключается выходное реле. Звуковой сигнал можно отключить нажатием кнопки «ТЕСТ/СБРОС». В нормальном режиме реле включено.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 202 - устройство сигнализации

Корпус пластиковый			MKP72-N-05-55

Габаритные размеры корпуса:		160х120х95 мм

Класс корпуса:			IP 55

Температура окружающей среды:	0ºС…+70ºС

Напряжение питания:		6Vdc, внешний блок питания

230Vac/6Vdc, 6W

Выходные данные:	Переключаемый контакт выходного реле, свободный от напряжения,

допустимая резистивная нагрузка 24В \ 1А.

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

Сигнальные лампочки:

-красная лампочка		ПЕРЕПОЛНЕНИЕ

(верхняя)

не горит		нормальная  работа

горит		сливная труба забита,

уровень жидкости выше нормы

-красная лампочка		ИЗБЫТОК ЖИРА

(нижняя)

не горит	жира нет, либо есть в незначительном количестве

горит	объем жира выше нормы

-зеленая лампочка

горит		устройство работает нормально

не горит		неисправность

звуковой сигнал	объем жира выше нормы или емкость переполнена

(звуковой сигнал отключается нажатием кнопки «Тест/Сброс»)

2.2 ДАТЧИК

Материал корпуса:		нержавеющий металл и пластик.

Вес:			150 г , без кабеля.

Кабель:			2 х 0,75мм ², длина 4м

Температура окружающей среды: мах. 70º

3.МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Датчик на кабеле опускается в емкость отстойника и закрепляется при помощи монтажного крепления. Когда датчик находится на необходимой высоте, метка на стержне датчика распологается на уровне сливной трубы, затягивается стопор крепления. Кабель датчика подключается к сигнальному устройству непосредственно, либо через соеденительную коробку (в комплект не входит) и дополнительный соеденительный кабель, согласно схеме подключения. Соеденительная коробка, класс защищенности не ниже IP55, крепится к крышке люка емкости либо в другом, удобном для монтажа, месте.

Максимальная длина промежуточного кабеля 2 х 0,75мм ² между сигнализирующим устройством и соединительной  коробкой 50 м.

Волновое сопротивление кабеля не должно превышать 80 Ом

К выходным контактам реле через клеммы №1-3 разъема могут быть подключены внешние дополнительные устройства. К клеммам «+» и «-» подключается универсальный датчик. К клемме «+» коричневая а к  клемме «-» синяя жилы кабеля.

Сигнализирующее устройство монтируется внутри помещения, в удобном для наблюдения месте.

При монтаже сигнализирующего устройства необходимо соблюдать правила электромонтажа и техники безопасности.

При монтаже датчиков необходимо обратить внимание на то, что датчик нельзя устанавливать в средах, отрицательно влияющих на его материалы; парах, газах, или таких веществах как ароматизированный и хлорированный углеводород, сильных щелочах и кислотах.

4. КОНРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ

В нормальном рабочем состоянии на сигнальном устройстве светится зеленый индикатор. Протестировать внешние индикаторы сигнального устройсва можно нажатием кнопки «ТЕСТ/СБРОС». По нажатию кнопки на полторы секунды  гаснет зеленый индикатор, загораются красные индикаторы, подается звуковой сигнал и отключается реле.

При наполнении жировой массой емкости отстойника выше допустимой нормы срабатывает сигнализация, включается нижний красный индикатор «ИЗБЫТОК ЖИРА» , отключается реле и подается звуковой сигнал. Нажатием кнопки «ТЕСТ/СБРОС» звуковой сигнал отключается. Если причина, вызвавшая аварийный сигнал, устранена, аварийная индикация остается в прежнем состоянии. Сбросить ее можно кратковременным отключением питания, либо последовательным нажатием кнопки «ТЕСТ/СБРОС». Первое нажатие – отключается звук, второе нажатие – отключается индикатор, после этого нажать кнопку и удерживать ее нажатой пока не произойдут следующие комбинации: режим тестирования, после этого гаснет зеленый индикатор и через три секунды вновь загорается. Кнопку можно отпустить, режим сброса произошел.

Если произошло закупоревание сливной трубы, то жидкость в емкости начнет прибывать и при погружении верхней, утолщенной, части датчика в жидкость сработает сигнализация. Включается верхний красный индикатор «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ» , отключается реле и подается звуковой сигнал. Нажатием кнопки «ТЕСТ/СБРОС» звуковой сигнал отключается. Если причина, вызвавшая аварийный сигнал, устранена, то вся аварийная индикация возвращается в прежнее, нормальное состояние

Если от датчика в течении 3 минут не поступает сигнала то включаются оба красных индикатора, подается звуковой сигнал и выключается реле сигнализируя об аварийнос состоянии системы.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Контрольное устройство PV202 просто в эксплуатации. Возможные сбои в работе могут быть вызваны загрязнением поверхности датчикa. Осторожно вынуть датчик из емкости и очистить его поверхность от грязи, не царапая поверхность датчика.

Датчик можно протестировать держа его верхнюю, утолщенную часть в руке более 12 секунд. Должна сработать сигнализация «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ».

Во время опустошения емкости отстойника, датчик вынимается из емкости во избежание его повреждения и очищается от налипшей на него грязи.

На панели сигнализатора имеется предохранитель 500мА.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

# Срок гарантии системы сигнализации 12 месяцев. Гарантия дейсвительна при нормальных условиях эксплуатации.

# Гарантия не действительна при механических повреждениях устройства, неправильном монтаже, а также при воздействии внешних сил, таких как удар молнией, высокие температуры; при повреждении поверхности датчиков во время опустошения емкости.

Гарантийный ремонт выполняется изготовителем. Прибор для гарантийного ремонта доставляется изготовителю чистым.

Изготовитель не оплачивает расходы по пересылке.

По вопросам обслуживания и гарантийного ремонта обращаться к поставщику оборудования :

7.ПРИЛОЖЕНИЯ

Схема подключения